## 別表３－３排煙風量測定記録表 (加圧式)
排煙-５ | 別表３－３ 排煙風量測定記録表（Ａ４）加圧式（加圧防排煙設備）
| 測定年月日 |  |  | 測定機器 メーカー名 | [5 empty] | 型式番号等
| 1 | 給気送風機系統(機器番号等） |  |  |  | 給気送風機銘板表示 |  | 給気送風機の性能（風量）
m3/min
| 2 | 遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口 | [9 empty] | 判 定
|  | 階 | 室 名 | 空気逃し口の方式＊注１） |  | 測定排出風速＊注２）(m/s) | 規定排出風速＊注３）(m/s) |  | 算定式＊注３） |  | 遮煙開口部の高さ（ｍ）
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
指摘なし・要是正
１．自然方式
２．機械方式
３．併用方式
| 3 | 直結エンジン（内燃エンジン）の有無 |  |  | 予備電源又は直結エンジン切り替え |  |  | 4 | 排煙系統図 （給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること）
|  | 有 ・ 無 |  |  | 指摘なし・要是正
注1）「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。
注2）「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3）隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出
| 。〈注 意〉 あ 注 1） 測定風速欄には、原則的に測定した箇所の平均風速を記入する。 い 注 2） 原則として、排煙口の風速及び排煙機排煙出口の風速を測定するが、 。 当該室の諸事情により排煙口の風速を測定することが困難な場合は、 。 排煙機排煙出口部分の風速のみを測定する。 お 注 3） この項目に関する、直近の検査記録が残っている場合は、その記録を 。 確認した上で、添付することにより判定してもよい。 | 風速Ｖの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に
記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」
欄に記入する。この場合において、Ｖは排出風速、Ｈは遮煙開口部の
高さを表す。
①Ｖ＝２．７√Ｈ ②Ｖ＝３．３√Ｈ ③Ｖ＝３．８√Ｈ
注4）自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
測定値等が適正であるか否かを判定すること。
①Ｖ＝２．７√Ｈ 準耐火構造の壁若しくは床又は特定防火設備である防火戸で区画され、かつ、開口部の幅の総和が当該壁の長さの１／４以下であるもの
②Ｖ＝３．３√Ｈ 不燃材料で造られた壁若しくは床又は防火設備である防火戸で区画されたもの
③Ｖ＝３．８√Ｈ その他