## 計算書
使用方法
※水色のセルに入力してください。黄色のセルに計算結果が出ます。
※固体燃料に使用してください。
1 | 燃料組成
燃料成分表から固体燃料１kg中の各物質の質量（kg)を入力する。
炭素 c
水素 h
酸素 o
窒素 n
硫黄 s
灰分 a
水分 ｗ
2 | 理論空気量：A0 |  |  |  | （N㎥/kg）
理論空気量A0 ：燃料の完全燃焼に必要な最小の空気量
| A0= | O0/0.21 |  |  | ※O０は理論酸素量。空気中の酸素は21％（容積）とする。
| = | 1/0.21{22.4/12×ｃ+22.4/4×(h-o/8)+22.4/32×s}
| = | 0 |  | （N㎥/kg）
※各係数は燃焼における化学反応式の係数より。
|  | 例 | C＋O₂→CO₂
Cが12kgあるとするとO₂は22.4N㎥必要。
|  | 例 | H₂＋1/2O₂→H₂O
Hが1kｇあるとするとO₂は（22.4/4）N㎥必要。
（h-o/8）は、燃料中の酸素は結合水(H₂O)の状態にあり、その水素分は
燃焼に利用されないとして全水素から差し引いた水素で、有効水素という。
(Oが16kgあればOに結合しているH２kgは燃焼に利用されない→2/16＝1/8）
3 | 空気比：m
ｍ
実際には理論空気量A0より多量の空気を与えなければ完全な燃焼ができない。
実際供給された空気量をAとすると
A=mA0 (m>1.0)
4 | 燃焼ガス量（N㎥/kg)
| （実際の）燃焼ガス量：G(湿り）、G’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/kg）
| 理論燃焼ガス量：G0（湿り）、G0’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/kg）
※ 燃料が理論空気量で完全燃焼したと仮定したときの燃焼排ガス量を理論燃焼ガス量という。
※ 燃料排ガス中には、燃料中の水分や燃焼によって生成される水蒸気を不飽和の状態で含んでおり、
これを湿り燃焼ガスという。水蒸気を除外したガスを乾き燃焼ガスという。
※ 燃焼排ガスの分析は乾き燃焼ガス中の組成割合で示される。
（実際の）燃焼ガス量と理論燃焼ガス量の関係は次の式で表すことができる。
|  | G=G0+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/kg）
|  | G’=G0’+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/kg）
①湿り燃焼ガス量G
供給される空気中の理論酸素量だけが燃料中の可燃元素と反応して
燃焼ガスを生成するとして次の式で求められる。
| G= | (m-0.21)A0+1.867c+11.2h+0.8n+0.7s+1.24w | [5 empty] | （N㎥/kg）
| ＝ | 0 |  | （N㎥/kg）
※各係数は燃焼における化学反応式の係数より。
|  | 例 | C＋O₂→CO₂
Cが12kgあるとするとO₂は22.4N㎥必要。
Cが1kgあるとするとO₂は1.867N㎥必要。
②乾き燃焼ガス量G’
燃料中の水分及び燃焼によって生成される水蒸気を差し引いて
| G’= | (m-0.21)Ao+1.867c+0.8n+0.7s |  |  |  | （N㎥/kg）
| ＝ | 0 |  | （N㎥/kg）
5 | (1時間当りの）燃焼ガス量（N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）湿り燃焼ガス量：Q | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）乾き燃焼ガス量：Q' | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| 燃料消費量をW（kg/h）とする。（右欄に入力） | [5 empty] | W
湿り燃焼ガス量Qは
| Q＝ | WG
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
乾き燃焼ガス量Q'は
| Q’＝ | WG’
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
6 | 排出口の高さの補正：He (m) （※じん笠等がない場合のみ補正）
じん笠等がある場合は補正不要のためHe=H0となるので、次の７へ進んでください。
排出口の高さの補正Heは、硫黄酸化物排出基準値と硫黄酸化物排出量を求めるのに必要と
なります。
まず、He、H０、Hm、Ht、Q、V、Tの定義を下記に示します。
| He | ：補正した排出口の高さ（ｍ）
| H0 | ：排出口の実高さ（ｍ） ※煙突の図面に記した地盤面からの高さ。
| Hm | ：排出ガスの上向きの運動量による上昇高さ（ｍ）
| Ht | ：排出ガスの温度による浮力上昇高さ（ｍ）
| Q15 | ：温度１５℃における排出ガス量（㎥/s） ※一秒間あたりの排出ガス量。
| V | ：排出ガスの排出速度 (m/s)
| T | ：排出ガスの温度（絶対温度：K） ※K＝℃＋２７３．１５
手順①
最初にQ15を求めます。
Q0を温度０℃（２７３K）における排出ガス量（㎥/s）とすると
| シャルルの法則から |  |  |  | Q0/T0+273＝Q15/T15+273 |  |  | と書けます。
| Q15＝ | Q0×T15+273/T0+273
| ＝ | Q0×288/273
| ＝ | Q/(60×60)×288/273 |  |  |  | ※「60×60」はQとQ0の単位（時間と秒）を統一するため
| ＝ | 0 |  | （㎥/s）
手順②
次に排出ガス温度における排出ガス量Q''を求めます。
| 排出ガス温度 |  |  |  | （℃）
シャルルの法則より
| Q''＝ | Q15×（273＋排出ガス温度）/（273+15)
| ＝ | 0 |  | （㎥/s）
手順③
次に排出ガス速度Vを求めます。
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ここで煙突の内径が |  |  |  |  | (m)なので
| 煙突断面積は |  |  | 0 | （㎡） | となります。
よって
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ＝ | #DIV/0! |  | （㎥/s）
手順④
次にJの値を求めます。
| J= | 1/{(Q15×V)の平方根}×{1460-296×V/（T-288）}+１
| ＝ | #DIV/0!
手順⑤
次にHtを求めます。
| Ht＝ | 2.01×10⁻³×Q15(T-288)（2.30×logJ＋1/J-1)
| ＝ | #DIV/0! |  | (m)
手順⑥
次にHmを求めます。
| Hm＝ | 0.795{（Q15V)の平方根}/(1+2.58/V)
| ＝ | #DIV/0! |  | (m)
手順⑦
最後にHeを求めます。
| He＝ | H0+0.65(Hm+Ht) |  |  | H0を右欄に入力
| ＝ | #DIV/0! |  | (m)
7 | 硫黄酸化物の排出基準（q）を計算する | [6 empty] | （N㎥/ｈ）
じん笠がある場合は0、じん笠がない場合は1を入力してください。
じん笠有無
H0の値を入力してください。
H0
| q＝ | K×10⁻³×（He)²
| ＝ | 8×10⁻³×（He)² |  |  | ※小樽市における排出基準に係るK値は８
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
8 | 硫黄酸化物の排出量（q') | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| q’＝ | (22.4/32)×s×W
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
| q’ | ＞ | q | より | 不適合 |  | となります。
なお、硫黄酸化物容量比（ppm)は
| 容量比(ppm) |  | = | q’/Q’×106
|  |  | = | #DIV/0!
逆算K値（K’）は
| K'= | q’×1000/（He)²
| ＝ | #DIV/0! |  | （N㎥/ｈ）

## 記入例
使用方法
※水色のセルに入力してください。黄色のセルに計算結果が出ます。
※固体燃料に使用してください。
1 | 燃料組成
燃料成分表から固体燃料１kg中の各物質の質量（kg)を入力する。
| 炭素 c |  |  | 0.4811
| 水素 h |  |  | 0.0616
| 酸素 o |  |  | 0.4349
| 窒素 n |  |  | 0.0029
| 硫黄 s |  |  | 0.0007
| 灰分 a |  |  | 0.019
| 水分 ｗ |  |  | 0.183
2 | 理論空気量：A0 |  |  |  | （N㎥/kg）
理論空気量A0 ：燃料の完全燃焼に必要な最小の空気量
| A0= | O0/0.21 |  |  | ※O０は理論酸素量。空気中の酸素は21％（容積）とする。
| = | 1/0.21{22.4/12×ｃ+22.4/4×(h-o/8)+22.4/32×s}
| = | 4.4718 |  | （N㎥/kg）
※各係数は燃焼における化学反応式の係数より。
|  | 例 | C＋O₂→CO₂
Cが12kgあるとするとO₂は22.4N㎥必要。
|  | 例 | H₂＋1/2O₂→H₂O
Hが1kｇあるとするとO₂は（22.4/4）N㎥必要。
（h-o/8）は、燃料中の酸素は結合水(H₂O)の状態にあり、その水素分は
燃焼に利用されないとして全水素から差し引いた水素で、有効水素という。
(Oが16kgあればOに結合しているH２kgは燃焼に利用されない→2/16＝1/8）
3 | 空気比：m
| ｍ |  |  | 2
実際には理論空気量A0より多量の空気を与えなければ完全な燃焼ができない。
実際供給された空気量をAとすると
A=mA0 (m>1.0)
4 | 燃焼ガス量（N㎥/kg)
| （実際の）燃焼ガス量：G(湿り）、G’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/kg）
| 理論燃焼ガス量：G0（湿り）、G0’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/kg）
※ 燃料が理論空気量で完全燃焼したと仮定したときの燃焼排ガス量を理論燃焼ガス量という。
※ 燃料排ガス中には、燃料中の水分や燃焼によって生成される水蒸気を不飽和の状態で含んでおり、
これを湿り燃焼ガスという。水蒸気を除外したガスを乾き燃焼ガスという。
※ 燃焼排ガスの分析は乾き燃焼ガス中の組成割合で示される。
（実際の）燃焼ガス量と理論燃焼ガス量の関係は次の式で表すことができる。
|  | G=G0+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/kg）
|  | G’=G0’+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/kg）
①湿り燃焼ガス量G
供給される空気中の理論酸素量だけが燃料中の可燃元素と反応して
燃焼ガスを生成するとして次の式で求められる。
| G= | (m-0.21)A0+1.867c+11.2h+0.8n+0.7s+1.24w | [5 empty] | （N㎥/kg）
| ＝ | 9.8223 |  | （N㎥/kg）
※各係数は燃焼における化学反応式の係数より。
|  | 例 | C＋O₂→CO₂
Cが12kgあるとするとO₂は22.4N㎥必要。
Cが1kgあるとするとO₂は1.867N㎥必要。
②乾き燃焼ガス量G’
燃料中の水分及び燃焼によって生成される水蒸気を差し引いて
| G’= | (m-0.21)Ao+1.867c+0.8n+0.7s |  |  |  | （N㎥/kg）
| ＝ | 8.9055 |  | （N㎥/kg）
5 | (1時間当りの）燃焼ガス量（N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）湿り燃焼ガス量：Q | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）乾き燃焼ガス量：Q' | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| 燃料消費量をW（kg/h）とする。（右欄に入力） | [5 empty] | W | 40.5
湿り燃焼ガス量Qは
| Q＝ | WG
| ＝ | 397.805 |  | （N㎥/ｈ）
乾き燃焼ガス量Q'は
| Q’＝ | WG’
| ＝ | 360.673 |  | （N㎥/ｈ）
6 | 排出口の高さの補正：He (m) （※じん笠等がない場合のみ補正）
じん笠等がある場合は補正不要のためHe=H0となるので、次の７へ進んでください。
排出口の高さの補正Heは、硫黄酸化物排出基準値と硫黄酸化物排出量を求めるのに必要と
なります。
まず、He、H０、Hm、Ht、Q、V、Tの定義を下記に示します。
| He | ：補正した排出口の高さ（ｍ）
| H0 | ：排出口の実高さ（ｍ） ※煙突の図面に記した地盤面からの高さ。
| Hm | ：排出ガスの上向きの運動量による上昇高さ（ｍ）
| Ht | ：排出ガスの温度による浮力上昇高さ（ｍ）
| Q15 | ：温度１５℃における排出ガス量（㎥/s） ※一秒間あたりの排出ガス量。
| V | ：排出ガスの排出速度 (m/s)
| T | ：排出ガスの温度（絶対温度：K） ※K＝℃＋２７３．１５
手順①
最初にQ15を求めます。
Q0を温度０℃（２７３K）における排出ガス量（㎥/s）とすると
| シャルルの法則から |  |  |  | Q0/T0+273＝Q15/T15+273 |  |  | と書けます。
| Q15＝ | Q0×T15+273/T0+273
| ＝ | Q0×288/273
| ＝ | Q/(60×60)×288/273 |  |  |  | ※「60×60」はQとQ0の単位（時間と秒）を統一するため
| ＝ | 0.11657 |  | （㎥/s）
手順②
次に排出ガス温度における排出ガス量Q''を求めます。
| 排出ガス温度 |  |  | 270 | （℃）
シャルルの法則より
| Q''＝ | Q15×（273＋排出ガス温度）/（273+15)
| ＝ | 0.21979 |  | （㎥/s）
手順③
次に排出ガス速度Vを求めます。
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ここで煙突の内径が |  |  |  | 0.6 | (m)なので
| 煙突断面積は |  |  | 0.2826 | （㎡） | となります。
よって
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ＝ | 0.77774 |  | （㎥/s）
手順④
次にJの値を求めます。
| J= | 1/{(Q15×V)の平方根}×{1460-296×V/（T-288）}+１
| ＝ | 4846.8398
手順⑤
次にHtを求めます。
| Ht＝ | 2.01×10⁻³×Q15(T-288)（2.30×logJ＋1/J-1)
| ＝ | 0.44673 |  | (m)
手順⑥
次にHmを求めます。
| Hm＝ | 0.795{（Q15V)の平方根}/(1+2.58/V)
| ＝ | 0.055446 |  | (m)
手順⑦
最後にHeを求めます。
| He＝ | H0+0.65(Hm+Ht) |  |  | H0を右欄に入力 |  | 15
| ＝ | 15.3264 |  | (m)
7 | 硫黄酸化物の排出基準（q）を計算する | [6 empty] | （N㎥/ｈ）
じん笠がある場合は0、じん笠がない場合は1を入力してください。
| じん笠有無 |  |  | 1
H0の値を入力してください。
| H0 |  |  | 15
| q＝ | K×10⁻³×（He)²
| ＝ | 8×10⁻³×（He)² |  |  | ※小樽市における排出基準に係るK値は８
| ＝ | 1.8792 |  | （N㎥/ｈ）
8 | 硫黄酸化物の排出量（q') | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| q’＝ | (22.4/32)×s×W
| ＝ | 0.019845 |  | （N㎥/ｈ）
| q’ | ＜ | q | より | 排出基準以内 |  | となります。
なお、硫黄酸化物容量比（ppm)は
| 容量比(ppm) |  | = | q’/Q’×106
|  |  | = | 55.0221
逆算K値（K’）は
| K'= | q’×1000/（He)²
| ＝ | 0.084483 |  | （N㎥/ｈ）