## 計算書
使用方法
※水色のセルに入力してください。黄色のセルに計算結果が出ます。
※都市ガス、LPガスなどの気体燃料に使用してください。
※液体燃料、固体燃料には使用できません。
1 | ガス組成
気体燃料１N㎥中の各気体の容積を入力する。
H₂
CH₄
C₂H₆
C₃H₈
C₄H₁₀
C₅H₁₂
C₆H₁₄
CO
CO₂
N₂
O₂
| CxHy | ｘ→ |  |  | ※上記にないもので、容積率が判明しているものがあれば
|  | ｙ→ |  |  | 左のセルに入力してください。
2 | 理論空気量：A0 |  |  |  | （N㎥/N㎥）
理論空気量A0 ：燃料の完全燃焼に必要な最小の空気量
| A0= | O0/0.21 |  |  | ※O０は理論酸素量。空気中の酸素は21％（容積）とする。
| = | 1/0.21{0.5H₂+0.5CO+2CH₄+3.5C₂H₆+5C₃H₈+6.5C₄H₁₀+8C₅H₁₂+9.5C₆H₁₄+(x+y/4)CxHy-O₂}
| = | 0 |  | （N㎥/N㎥）
※係数については下記の化学反応式より
H₂+1/2O₂→H₂O
CO+1/2O₂→CO₂
CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O
C₂H₆+7/2O₂→2CO₂+3H₂O
C₃H₈+5O₂→3CO₂+4H₂O
C₄H₁₀+6.5O₂→4CO₂+5H₂O
C₅H₁₂+8O₂→5CO₂+6H₂O
C₆H₁₄+9.5O₂→6CO₂+7H₂O
3 | 空気比：m
ｍ
実際には理論空気量より多量の空気を与えなければ完全な燃焼ができない。
実際供給された空気量をAとすると
A=mA０ (m>1.0)
4 | 燃焼ガス量（N㎥/N㎥）
| （実際の）燃焼ガス量：G(湿り）、G’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/N㎥）
| 理論燃焼ガス量：G0（湿り）、G0’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/N㎥）
※ 燃料が理論空気量で完全燃焼したと仮定したときの燃焼排ガス量を理論燃焼ガス量という。
※ 燃料排ガス中には、燃料中の水分や燃焼によって生成される水蒸気を不飽和の状態で含んでおり、
これを湿り燃焼ガスという。水蒸気を除外したガスを乾き燃焼ガスという。
※ 燃焼排ガスの分析は乾き燃焼ガス中の組成割合で示される。
（実際の）燃焼ガス量と理論燃焼ガス量の関係は次の式で表すことができる。
|  | G=G0+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/N㎥）
|  | G’=G0’+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/N㎥）
①湿り燃焼ガス量G
燃料の組成を上記と同様とすると、燃焼前後の体積変化を考えて、（実際の）燃焼ガス量Gは
次の式で求められる。
| G= | 1+mAo-{0.5H₂+0.5CO-(4/4-1)CH₄-(6/4-1)C₂H₆-(8/4-1)C₃H₈-(10/4-1)C₄H₁₀ -(12/4-1)C₅H₁₂-(14/4-1)C₆H₁₄-(y/4-1)CxHy}
|  | -(12/4-1)C₅H₁₂-(14/4-1)C₆H₁₄-(y/4-1)CxHy} | [5 empty] | (N㎥/N㎥)
| = | 1 |  | （N㎥/N㎥）
②乾き燃焼ガス量G’
湿り燃焼ガス量から水蒸気量を差し引いて
| G’= | G-（H₂+4/2CH₄+6/2C₂H₆+8/2C₃H₈+10/2C₄H₁₀+12/2C₅H₁₂+14/2C₆H₁₄+y/2CxHy) (N㎥/N㎥)
| ＝ | 1 |  | （N㎥/N㎥）
5 | (1時間当りの）燃焼ガス量（N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）湿り燃焼ガス量：Q | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）乾き燃焼ガス量：Q' | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| 燃料消費量をW（N㎥/h）とする。（右欄に入力） | [5 empty] | W
湿り燃焼ガス量Qは
| Q＝ | WG
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
乾き燃焼ガス量Q'は
| Q’＝ | WG’
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
6 | 排出口の高さの補正：He (m) （※じん笠等がない場合のみ補正）
じん笠等がある場合は補正不要のためHe=H0となるので、次の７へ進んでください。
排出口の高さの補正Heは、硫黄酸化物排出基準値と硫黄酸化物排出量を求めるのに必要と
なります。
まず、He、Ho、Hm、Ht、Q、V、Tの定義を下記に示します。
| He | ：補正した排出口の高さ（ｍ）
| H0 | ：排出口の実高さ（ｍ） |  |  |  | ※煙突の図面に記した地盤面からの高さ
| Hm | ：排出ガスの上向きの運動量による上昇高さ（ｍ）
| Ht | ：排出ガスの温度による浮力上昇高さ（ｍ）
| Q15 | ：温度１５℃における排出ガス量（㎥/s） ※一秒間あたりの排出ガス量。
| V | ：排出ガスの排出速度 (m/s)
| T | ：排出ガスの温度（絶対温度：K） ※K＝℃＋２７３．１５
手順①
最初にQ15を求めます。
Q0を温度０℃（２７３K）における排出ガス量（㎥/s）とすると
| シャルルの法則から |  |  |  | Q0/T0+273＝Q15/T15+273 |  |  | と書けます。
| Q15＝ | Q0×T15+273/T0+273
| ＝ | Q0×288/273
| ＝ | Q/(60×60）×288/273
| ＝ | 0 |  | （㎥/s）
手順②
次に排出ガス温度における排出ガス量Q''を求めます。
| 排出ガス温度 |  |  |  | (℃)
シャルルの法則より
| Q''＝ | Q₁₅×（273＋排出ガス温度）/（273+15)
| ＝ | 0 |  | （㎥/s）
手順③
次に排出ガス速度Vを求めます。
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ここで煙突の内径が |  |  |  |  | (m)なので
| 煙突断面積は |  |  | 0 | （㎡） | となります。
よって
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ＝ | #DIV/0! |  | （㎥/s）
手順④
次にJの値を求めます。
| J= | 1/{(Q15×V)の平方根}×{1460-296×V/（T-288）}+１
| ＝ | #DIV/0!
手順⑤
次にHtを求めます。
| Ht＝ | 2.01×10⁻³×Q15(T-288)（2.30×logJ＋1/J-1)
| ＝ | #DIV/0! |  | (m)
手順⑥
次にHmを求めます。
| Hm＝ | 0.795{（Q15V)の平方根}/(1+2.58/V)
| ＝ | #DIV/0! |  | (m)
手順⑦
最後にHeを求めます。
| He＝ | H0+0.65(Hm+Ht) |  |  | H0を右欄に入力
| ＝ | #DIV/0! |  | (m)
7 | 硫黄酸化物の排出基準（q）を計算する
じん笠がある場合は0、じん笠がない場合は1を入力してください。
じん笠有無
Hoの値を入力してください。
Ho
| q＝ | K×10⁻³×（He)²
| ＝ | 8×10⁻³×（He)² |  |  | ※小樽市における排出基準に係るK値は８
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
8 | 硫黄酸化物の排出量（q') | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
燃料ガス中の硫黄含有量（質量％）、燃料ガスの比重を記入する。
硫黄含有量（質量％）
比重（空気を１とする）
| q’＝ | (22.4/32)×s×(W×1288）
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
| q’ | ＞ | q | より | 不適合 |  | となります。
なお、硫黄酸化物容量比（ppm)は
| 容量比(ppm) |  | = | q’/Q’×106
|  |  | = | #DIV/0!
逆算K値（K’）は
| K'= | q’×1000/（He)²
| ＝ | #DIV/0! |  | （N㎥/ｈ）

## 記入例
使用方法
※水色のセルに入力してください。黄色のセルに計算結果が出ます。
※都市ガス、LPガスなどの気体燃料に使用してください。
※液体燃料、固体燃料には使用できません。
1 | ガス組成
気体燃料１N㎥中の各気体の容積を入力する。
| H₂ |  |  | 0
| CH₄ |  |  | 0.8493
| C₂H₆ |  |  | 0.0753
| C₃H₈ |  |  | 0.0509
| C₄H₁₀ |  |  | 0.0099
| C₅H₁₂ |  |  | 0.0015
| C₆H₁₄ |  |  | 0.0005
| CO |  |  | 0
| CO₂ |  |  | 0.0002
| N₂ |  |  | 0.0124
| O₂ |  |  | 0
| CxHy | ｘ→ |  | 0 | ※上記にないもので、容積率が判明しているものがあれば
|  | ｙ→ |  |  | 左のセルに入力してください。
2 | 理論空気量：A0 |  |  |  | （N㎥/N㎥）
理論空気量A0 ：燃料の完全燃焼に必要な最小の空気量
| A0= | O0/0.21 |  |  | ※O０は理論酸素量。空気中の酸素は21％（容積）とする。
| = | 1/0.21{0.5H₂+0.5CO+2CH₄+3.5C₂H₆+5C₃H₈+6.5C₄H₁₀+8C₅H₁₂+9.5C₆H₁₄+(x+y/4)CxHy-O₂}
| = | 10.9417 |  | （N㎥/N㎥）
※係数については下記の化学反応式より
H₂+1/2O₂→H₂O
CO+1/2O₂→CO₂
CH₄+2O₂→CO₂+2H₂O
C₂H₆+7/2O₂→2CO₂+3H₂O
C₃H₈+5O₂→3CO₂+4H₂O
C₄H₁₀+6.5O₂→4CO₂+5H₂O
C₅H₁₂+8O₂→5CO₂+6H₂O
C₆H₁₄+9.5O₂→6CO₂+7H₂O
3 | 空気比：m
| ｍ |  |  | 1.3
実際には理論空気量より多量の空気を与えなければ完全な燃焼ができない。
実際供給された空気量をAとすると
A=mA０ (m>1.0)
4 | 燃焼ガス量（N㎥/N㎥）
| （実際の）燃焼ガス量：G(湿り）、G’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/N㎥）
| 理論燃焼ガス量：G0（湿り）、G0’（乾き） | [5 empty] | （N㎥/N㎥）
※ 燃料が理論空気量で完全燃焼したと仮定したときの燃焼排ガス量を理論燃焼ガス量という。
※ 燃料排ガス中には、燃料中の水分や燃焼によって生成される水蒸気を不飽和の状態で含んでおり、
これを湿り燃焼ガスという。水蒸気を除外したガスを乾き燃焼ガスという。
※ 燃焼排ガスの分析は乾き燃焼ガス中の組成割合で示される。
（実際の）燃焼ガス量と理論燃焼ガス量の関係は次の式で表すことができる。
|  | G=G0+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/N㎥）
|  | G’=G0’+(m-1)A0 |  |  | （N㎥/N㎥）
①湿り燃焼ガス量G
燃料の組成を上記と同様とすると、燃焼前後の体積変化を考えて、（実際の）燃焼ガス量Gは
次の式で求められる。
| G= | 1+mAo-{0.5H₂+0.5CO-(4/4-1)CH₄-(6/4-1)C₂H₆-(8/4-1)C₃H₈-(10/4-1)C₄H₁₀ -(12/4-1)C₅H₁₂-(14/4-1)C₆H₁₄-(y/4-1)CxHy}
|  | -(12/4-1)C₅H₁₂-(14/4-1)C₆H₁₄-(y/4-1)CxHy} | [5 empty] | (N㎥/N㎥)
| = | 15.3298 |  | （N㎥/N㎥）
②乾き燃焼ガス量G’
湿り燃焼ガス量から水蒸気量を差し引いて
| G’= | G-（H₂+4/2CH₄+6/2C₂H₆+8/2C₃H₈+10/2C₄H₁₀+12/2C₅H₁₂+14/2C₆H₁₄+y/2CxHy) (N㎥/N㎥)
| ＝ | 13.1397 |  | （N㎥/N㎥）
5 | (1時間当りの）燃焼ガス量（N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）湿り燃焼ガス量：Q | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| （１時間当りの）乾き燃焼ガス量：Q' | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
| 燃料消費量をW（N㎥/h）とする。（右欄に入力） | [5 empty] | W | 60.5
湿り燃焼ガス量Qは
| Q＝ | WG
| ＝ | 927.4539 |  | （N㎥/ｈ）
乾き燃焼ガス量Q'は
| Q’＝ | WG’
| ＝ | 794.9529 |  | （N㎥/ｈ）
6 | 排出口の高さの補正：He (m) （※じん笠等がない場合のみ補正）
じん笠等がある場合は補正不要のためHe=H0となるので、次の７へ進んでください。
排出口の高さの補正Heは、硫黄酸化物排出基準値と硫黄酸化物排出量を求めるのに必要と
なります。
まず、He、Ho、Hm、Ht、Q、V、Tの定義を下記に示します。
| He | ：補正した排出口の高さ（ｍ）
| H0 | ：排出口の実高さ（ｍ） |  |  |  | ※煙突の図面に記した地盤面からの高さ
| Hm | ：排出ガスの上向きの運動量による上昇高さ（ｍ）
| Ht | ：排出ガスの温度による浮力上昇高さ（ｍ）
| Q15 | ：温度１５℃における排出ガス量（㎥/s） ※一秒間あたりの排出ガス量。
| V | ：排出ガスの排出速度 (m/s)
| T | ：排出ガスの温度（絶対温度：K） ※K＝℃＋２７３．１５
手順①
最初にQ15を求めます。
Q0を温度０℃（２７３K）における排出ガス量（㎥/s）とすると
| シャルルの法則から |  |  |  | Q0/T0+273＝Q15/T15+273 |  |  | と書けます。
| Q15＝ | Q0×T15+273/T0+273
| ＝ | Q0×288/273
| ＝ | Q/(60×60）×288/273
| ＝ | 0.27178 |  | （㎥/s）
手順②
次に排出ガス温度における排出ガス量Q''を求めます。
| 排出ガス温度 |  |  | 270 | (℃)
シャルルの法則より
| Q''＝ | Q₁₅×（273＋排出ガス温度）/（273+15)
| ＝ | 0.51242 |  | （㎥/s）
手順③
次に排出ガス速度Vを求めます。
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ここで煙突の内径が |  |  |  | 0.85 | (m)なので
| 煙突断面積は |  |  | 0.56716 | （㎡） | となります。
よって
| V＝ | Q''/（煙突断面積）
| ＝ | 0.90348 |  | （㎥/s）
手順④
次にJの値を求めます。
| J= | 1/{(Q15×V)の平方根}×{1460-296×V/（T-288）}+１
| ＝ | 2945.2263
手順⑤
次にHtを求めます。
| Ht＝ | 2.01×10⁻³×Q15(T-288)（2.30×logJ＋1/J-1)
| ＝ | 0.97223 |  | (m)
手順⑥
次にHmを求めます。
| Hm＝ | 0.795{（Q15V)の平方根}/(1+2.58/V)
| ＝ | 0.10217 |  | (m)
手順⑦
最後にHeを求めます。
| He＝ | H0+0.65(Hm+Ht) |  |  | H0を右欄に入力 |  | 15.8
| ＝ | 16.4984 |  | (m)
7 | 硫黄酸化物の排出基準（q）を計算する
じん笠がある場合は0、じん笠がない場合は1を入力してください。
| じん笠有無 |  |  | 1
Hoの値を入力してください。
| Ho |  |  | 15.8
| q＝ | K×10⁻³×（He)²
| ＝ | 8×10⁻³×（He)² |  |  | ※小樽市における排出基準に係るK値は８
| ＝ | 2.1776 |  | （N㎥/ｈ）
8 | 硫黄酸化物の排出量（q') | [5 empty] | （N㎥/ｈ）
燃料ガス中の硫黄含有量（質量％）、燃料ガスの比重を記入する。
|  |  |  | 硫黄含有量（質量％） |  |  | 0
|  |  |  | 比重（空気を１とする） |  |  | 0.668
| q’＝ | (22.4/32)×s×(W×1288）
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）
| q’ | ＜ | q | より | 排出基準以内 |  | となります。
なお、硫黄酸化物容量比（ppm)は
| 容量比(ppm) |  | = | q’/Q’×106
|  |  | = | 0
逆算K値（K’）は
| K'= | q’×1000/（He)²
| ＝ | 0 |  | （N㎥/ｈ）